## Slide 1: Обеспечение надежности и энергоэффективности работы тепловых сетей
Научная лаборатория «Лаборатория неразрушающего контроля» Смирнов М.В.

## Slide 2: Направление деятельности
Решение наукоемких задач в области оценки технического состояния энергетического оборудования, преимущественно, тепловых сетей.
Разработанные методики:
Методика теплового контроля – поиск и классификация дефектов с вытеканием теплоносителя
Методика оценки состояния тепловой изоляции, определение эксплуатационного термического сопротивления
Перспективные методики:
Метод «контроля перемещений» как принципиально новый подход к обеспечению безопасности

## Slide 3: Типы дефектов
2 основных типа дефектов
Два типа дефектов: - локальные течи («свищи») и площадное разрушение
Локальные течи – обычно долгоживущий дефект, который может выявляться методами тепловой или акустической диагностики
Площадное разрушение вызвано площадной коррозией, происходит мгновенно и имеет серьезные последствия
Может выявляться ВТД или системами мониторинга

## Slide 4: Методика теплового контроля Поиск дефектов с вытеканием теплоносителя
Проблемы:
Тепловой съемкой, в т.ч. с вертолета, занимаются многие организации. На настоящий момент нет обоснованных методик расшифровки полученных термограмм
Решение:
В НЛ ЛНК создана методика проведения и расшифровки результатов теплового контроля тепловых сетей.
Апробация: на объектах ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обследовано 300 км сетей, обнаружено 163 дефекта, из них 27 опасных внекамерных дефектов с вытеканием теплоносителя.

## Slide 5: Методика теплового контроля Поиск дефектов с вытеканием теплоносителя
Реализация методики:
Инструментальные работы (тепловая съемка «с рук»)
Регистрация аномалий, расширенное обследование на месте
Обработка результатов с проведением одномерных сопряженных расчетов теплового состояния и прогнозированием типа дефекта
Результат:
Методика способна выявлять опасные дефекты
Проведена корреляция по результатом проведения ремонтных работ
Блок расчетов | 
(Rн+Rиз), подающий трубопровод, (м·К)/Вт | 3,71E-01
(Rн+Rиз), обратный трубопровод, (м·К)/Вт | 4,17E-01
Максимальное термическое сопротивление грунта, (м·К)/Вт | 0,18
R0, (м·К)/Вт | 0,06
Максимальный коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м·К) | 1,74
1-я нормированная температура, °С | 22,00
Фактическая температура в зоне залегания трубопроводов °С | 56,06
2-я нормированная температура, °С | 45,00

## Slide 6: Дефекты с площадным разрушением
Что приводит к разрушению трубопровода?
Искать ли коррозию?
Дефекты наиболее активно
проявляются
во время набора/сброса параметров теплоносителя
Тепловые перемещения и их компенсация являются определяющими для понятия механики разрушения
Не все утонения приводят к дефектам!
Часто не проявляются при остаточной толщине 1-2 мм!
Тепловая изоляция и грунт увеличивают прочность трубопровода при нагружении давлением и расчетных перемещениях, но не увеличивают прочность при появлении изгибных напряжений при нерасчетной деформации трубопроводов.
Нарушение термокомпенсации + коррозия = необходимые условия образования площадных разрушений

## Slide 7: Дефекты с площадным разрушением
Системы мониторинга
Датчики коррозии (например, ЭМА)
В СПб около 7 000 км сетей,
средний диаметр 500мм
Площадь поверхности труб = 11 кв. км
Примерное кол-во датчиков
549 млн. шт.
Внутритрубная диагностика
(ВТД)
Высокая достоверность, низкая производительность, технологические ограничения по трассировке трубопровода
Предложение:
искать не коррозионные повреждения, а нарушения
термокомпенсации. Кол-во датчиков ≈ 500 000, т.е. в 1 000 раз меньше
Поиск коррозионных повреждений
Обнаружено нарушение термокомпенсации
ВТД для поиска коррозионных повреждений
Восстановление опор и компенсаторов

## Slide 8: Методы диагностики
*Материалы ГК «ИНТЕРЮНИС»
Дефекты с площадным разрушением – Метод контроля перемещений
+
Система автоматизированная
Применяется на газопроводах
Измеряются перемещения –инженерный метод
Всего 6 датчиков в ТК
-
Нужна апробация на пилотном участке
тепловых сетей
Нужна методика определения расчетных перемещений

## Slide 9: Методика оценки состояния тепловой изоляции
Проблемы:
1. Тепловая изоляция изменяет свои свойства (термическое сопротивление) в процессе эксплуатации, тепловые потери растут;
2. Изоляция, устанавливаемая подрядчиком, отличается по толщине и коэффициенту теплопроводности λ от проектных величин;
3. Существующие методики определения тепловых потерь не позволяют определять характеристики изоляции на отдельных участках трубопроводов
Методика оценки состояния тепловой изоляции, определение эксплуатационного термического сопротивления
Следствия:
1. Увеличенные тепловые потери;
2. Работы по переизоляции имеют низкое качество (высокие тепловые потери) и высокую стоимость;
3. Нет возможности оценить качество отдельных участков, чтобы оценить качество работ по переизоляции или принять решение о необходимости переизоляции
Существенные финансовые потери!

## Slide 10: Методика оценки состояния тепловой изоляции
Проблемы:
1. Тепловая изоляция изменяет свои свойства (термическое сопротивление) в процессе эксплуатации, тепловые потери растут
Нарушается связность волокон
Изоляция провисает и сползает по краям трубопровода, даже несмотря на удерживающие сетки и покрывные листы
Изоляция абсорбирует влагу, особенно в нижней части
Следствия:
Увеличенные тепловые потери
В Санкт-Петербурге на одной из тепловых магистралей
протяженностью 10 км потери тепловой энергии эквиваленты 100 млн. руб. в год. Не менее 50% из них – ненормативные – убыток генератора
Chart: Тср
| 24.45 | 29.35 | 55.9 | 66.400000000000006 | 78 | 89.6 | 106.8 | 125.05 | 140.91 | 164.15 | 183.03
λ(Tср) лабораторные данные | 0.0378 | 0.0381 | 0.0533 | 0.0554 | 0.0556 | 0.0559 | 0.0641 | 0.0675 | 0.0739 | 0.0779 | 0.0845
λ(Tср) эксплуатационные данные | 0.047926 | 0.049396 | 0.057361 | 0.060511 | 0.063991 | 0.067471 | 0.072631 | 0.078106 | 0.082864 | 0.089836 | 0.0955
 | 0.05083
 | 0.043339
Через 1 год
эксплуатации
λэкспл > λлабораторн на 22%
Далее еще большее ухудшение свойств

## Slide 11: Методика оценки состояния тепловой изоляции
Минвата, экспл. более 20 лет
Минвата новая, экспл. менее
1 года, тип 1 (маты)
Минвата новая, экспл. менее
1 года, тип 2 (сегментная)
Chart: 
| 0 | 24.000000000000004 | 67.2 | 144 | 180
Изоляция старая (более 20 лет) | 0.4836 | 0.14167 | 0.065462 | 0.040736 | 0.034298
Изоляция новая (1 год) тип1 | 0.12055 | 0.076217 | 0.073543 | 0.063552 | 0.065949 | 0.065666
Изоляция новая (1 год) тип2 | 0.058679 | 0.050773 | 0.051657 | 0.051203 | 0.047842 | 0.048275
Плиты старые λ0ср | 0.058292 | 0.058292
Плиты новые λ0ср | 0.072368 | 0.072368
СТУ λ0ср | 0.050831 | 0.050831
Проблемы:
2. Изоляция, устанавливаемая подрядчиком, отличается по толщине и коэффициенту теплопроводности λ от проектных величин
Свойства изоляции отличаются от паспортных значений
Толщина установленной изоляции может не соответствовать проектной
Изоляция низкого качества, теряет форму и провисает в течение 1 года эксплуатации
Следствия:
В Санкт-Петербурге на одной из тепловых магистралей
изоляция возрастом более 20 лет имеет свойства на 25% лучше новой (тип1)!
Изоляция новая тип2 имеет свойства на 30% лучше изоляции новой тип1, при том, что она дороже всего на 10% - очень разное качество работ по переизоляции

## Slide 12: Методика оценки состояния тепловой изоляции, определение эксплуатационного термического сопротивления
Проблемы:
3. Существующие методики определения тепловых потерь не позволяют определять характеристики изоляции на отдельных участках трубопроводов
(испытания на тепловые потери, метод тепловой волны и т.п.)
Нет возможности произвести контроль качества работ по переизоляции
Нет возможности объективно сделать вывод о необходимости переизоляции участка
Решение:
Создана методика определения эксплуатационных параметров изоляции
Последовательность применения методики:
Проведение инструментальных работ
Обработка
Экономические оценки необходимости переизоляции конкретного участка или
Выводы о качестве изоляции, установленной подрядчиком
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ДУ500 | 0.02468 | 0.9065 | 1.8853 | 2.9718 | 4.1778 | 5.5165 | 7.0024 | 8.6518 | 10.4826 | 12.5148 | 14.7705 | 17.2744 | 20.0537 | 23.1387 | 26.5631
ДУ600 | -0.013322 | 1.0019 | 2.1289 | 3.3797 | 4.7682 | 6.3095 | 8.0202 | 9.9191 | 12.027 | 14.3666 | 16.9637 | 19.8464 | 23.0462 | 26.598 | 30.5405
ДУ700 | -0.052418 | 1.0952 | 2.369 | 3.7829 | 5.3524 | 7.0945 | 9.0282 | 11.1747 | 13.5573 | 16.2019 | 19.1375 | 22.3959 | 26.0128 | 30.0276 | 34.484
ДУ800 | -0.092508 | 1.1864 | 2.606 | 4.1818 | 5.9309 | 7.8724 | 10.0274 | 12.4195 | 15.0748 | 18.0221 | 21.2936 | 24.925 | 28.9559 | 33.4301 | 38.3965
ДУ1000 | -0.17536 | 1.3636 | 3.0718 | 4.9679 | 7.0725 | 9.4087 | 12.0019 | 14.8803 | 18.0754 | 21.6219 | 25.5585 | 29.9281 | 34.7784 | 40.1623 | 46.1384
ДУ1200 | -0.26139 | 1.5344 | 3.5276 | 5.7402 | 8.1961 | 10.9222 | 13.9481 | 17.307 | 21.0352 | 25.1736 | 29.7672 | 34.8661 | 40.5259 | 46.8082 | 53.7816
ДУ1400 | -0.35022 | 1.6996 | 3.9748 | 6.5004 | 9.3037 | 12.4154 | 15.8694 | 19.7034 | 23.959 | 28.6828 | 33.9263 | 39.7464 | 46.2069 | 53.3779 | 61.3378
Пример расчета экономической эффективности из СПб:
При переизоляции участка ДУ1400 с некачественной изоляцией экономический эффект накопленным итогом составит не менее 60 млн. руб. за 15 лет с каждого километра сети
Проведение инструментальных работ
Постобработка

## Slide 13: Увеличение ресурса за счет санации
Проблемы:
Отсутствие методик испытаний на длительную прочность санирующих материалов, методик прогнозирования длительной прочности санирующего рукава при наличии повреждений трубопровода
Разрушение санирующих рукавов существующих конструкций при смене теплового режима
Решение:
СПбПУ совместно с ПГУПС создали методику испытаний композитных материалов санирующих рукавов и методику расчета длительной прочности санированных трубопроводов при наличии повреждений трубопровода. Исследованный композитный материал фирмы ООО «СОТ» показал широкие перспективы внедрения на тепловых сетях Санкт-Петербурга

## Slide 14
Контакты
«Лаборатория неразрушающего контроля»
ул. Политехническая, 29, Механический корпус
Тел. +7 (911) 033 72 48 Зав. лаб. Максим Викторович Смирнов
Smirnov_mv@spbstu.ru
m.smirnov.turbo@mail.ru