## Slide 1: Работа системы теплоснабжения с проектным графиком 150-70°С при пониженном температурном графике 110-70°С
Доцент кафедры АиТЭ, к.т.н. Петрущенков В.А.

## Slide 2: Характеристика системы теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения открытая (закрытая).
1. Доминирующая нагрузка систем отопления.
2. Проектный температурный график 150-70°С, качественное регулирование, ’01=150°С; ’02=70°С.
3. Большинство потребителей систем отопления присоединены по зависимой схеме с элеваторным смешением.
4. Проектный температурный график систем отопления 95-70°С, коэффициент смешения элеваторных узлов u’=2,2; качественное регулирование; ’03=95°С.
5. Рассматривается работа системы теплоснабжения в непроектных условиях при расчетной температуре наружного воздуха tн.0=-24°С.
01=110°С; u=2,2; расход сетевой воды G0=G’0, либо больший при наличии резерва производительности сетевых насосов и наличии пропускной способности тепловой сети.
6. Расчетная температура воздуха в помещениях tв.р=18(20)°С.

## Slide 3: Модельная задача №1 Снижение температуры воздуха в помещениях при круглосуточном сохранении расчетного воздухообмена Система уравнений для проектной работы Q’0.p=k’пFt’0=G’0c(’01-’02)=G’пc(’03-’02)=k’здA(tв.р-tн.0) для пониженной температуры 01=110°С Q0.p=kпFt0=G0c(01-02)=Gпc(03-02)=k’здA(tв-tн.0) t0=0,5(03+02)-tв; t’0=0,5(’03+’02)-tв.p; G’п=G’0(1+up)=Gп=G0(1+up); k’п=В(t’0)n; kп=В(t0)n; n=0,3. Результаты решения Q0.p/Q’0.p=0,75; tв=7,5°С; 01=110°С; 02=50°С; 03=69°С.

## Slide 4: Модельная задача №2 Увеличение расхода сетевой воды при круглосуточном сохранении расчетного воздухообмена и расчетной температуры воздуха в помещениях Система уравнений для проектной работы Q’0.p=k’пFt’0=G’0c(’01-’02)=G’пc(’03-’02)=k’здA(tв.р-tн.0) для пониженной температуры 01=110°С Q’0.p=Q0.p=kпFt0=G0c(01-02)=Gпc(03-02)=k’здA(tв.р-tн.0) t0=0,5(03+02)-tв.р; t’0=0,5(’03+’02)-tв.p; G’п=G’0(1+up); Gп=G0(1+up); k’п=В(t’0)n; kп=В(t0)n; n=0,3. Результаты решения G0/G’0=2,46; tв=18°С; 01=110°С; 02=77,4°С; 03=87,6°С.

## Slide 5: Модельная задача №3 Снижение нагрузки отопления за счет уменьшения кратности воздухообмена при сохранении расчетной температуры воздуха в помещениях Система уравнений для проектной работы Q’0.p=k’пFt’0=G’0c(’01-’02)=Gпc(’03-’02)=k’здA(tв.р-tн.0) для пониженной температуры 01=110°С Q0.p=kпFt0=G0c(01-02)=Gпc(03-02)=kздA(tв.р-tн.0) t0=0,5(03+02)-tв.р; t’0=0,5(’03+’02)-tв.p; G’п=G’0(1+up)=Gп=G0(1+up); k’п=В(t’0)n; kп=В(t0)n; n=0,3. Результаты решения Q0.p/Q’0.p=0,665; tв=18°С; 01=110°С; 02=56,8°С; 03=73,4°С.

## Slide 6: Модельная задача №4 Увеличение расхода сетевой воды в соответствии с запасом сетевых насосов по производительности, снижение воздухообмена, сохранение расчетной температуры воздуха помещений Система уравнений для проектной работы Q’0.p=k’пFt’0=G’0c(’01-’02)=G’пc(’03-’02)=k’здA(tв.р-tн.0) для пониженной температуры 01=110°С Q’0.p=Q0.p=kпFt0=G0c(01-02)=Gпc(03-02)=kздA(tв.р-tн.0) t0=0,5(03+02)-tв.р; t’0=0,5(’03+’02)-tв.p; G’п=G’0(1+up); Gп=G0(1+up); k’п=В(t’0)n; kп=В(t0)n; n=0,3. G0/G’0=1,35 Результаты решения Q0.p/Q’0.p=0,777; tв=18°С; 01=110°С; 02=63,9°С; 03=78,3°С.

## Slide 7: Тепловые потери, связанные с нормативным воздухообменом помещений Состав тепловых потерь, определяющих нагрузку систем отопления kзд=kн.огр+kвент, kвент ~ nв nв – кратность воздухообмена, nв=Lвент/Vот, ч-1 для жилых зданий постройки 80-х…90-х годов доля вентиляции в нагрузке отопления 40-45% (nв=1,0 ч-1) для жилых зданий постройки 2000-х годов доля вентиляции в нагрузке отопления 50-55% (nв=1,0 ч-1) По СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012) “Тепловая защита зданий” для жилых зданий nв=3Ажzвент/(0,85Vот168)=3Аж/(0,85Vот), то есть zвент=168 час/нед. Аж – площадь спален, детских, гостиных, библиотек, столовых, кухонь-столовых для общественных и административных зданий nв=(4…10)Арzвент/(0,85Vот168), zвент=56…84 час/нед.

## Slide 8: Нормы воздухообмена СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012) “Тепловая защита зданий” средняя кратность воздухообмена за отоп. п. nв0,7-1,0 ч-1 СТО НПО АВОК 2.1-2008, СТО СРО НП СПАС-05-2013 “Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий” в режиме обслуживания nв=0,35…0,5 ч-1 в нерабочем режиме nв=0,1…0,2 ч-1 Аж – не включает площадь кухонь, столовых, санузлов среднесуточное значение не более nв=0,35 ч-1. Изменение nв с 1,0 до 0,35 ч-1 приводит к снижению мощности системы отопления на 29%. В задаче №3 tв=18°C обеспечивается при снижении мощности системы отопления на 33%, в задаче №4 на 22%.

## Slide 9: Спасибо за внимание!
Помещение | Кратность или величина воздухообмена, м3 в час, не менее | 
 | в нерабочем режиме | в режиме обслуживания
Спальная, общая, детская комнаты | 0,2 | 1,0
Библиотека, кабинет | 0,2 | 0,5
Кладовая, бельевая, гардеробная | 0,2 | 0,2
Тренажерный зал, бильярдная | 0,2 | 80 м3
Постирочная, гладильная, сушильная | 0,5 | 90 м3
Кухня с электроплитой | 0,5 | 60 м3
Помещение с газоиспользующим оборудованием | 1,0 | 1,0 + 100 м3 на плиту
Помещение с теплогенераторами и печами на твердом топливе | 0,5 | 1,0 + 100 м3 на плиту
Ванная, душевая, уборная, совмещенный санузел | 0,5 | 25 м3
Сауна | 0,5 | 10 м3 на 1 человека
Машинное отделение лифта | — | По расчету
Автостоянка | 1,0 | По расчету
Мусоросборная камера | 1,0 | 1,0
СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные (на июль 2015 г.)

## Slide 10: СП 54.13330.2016. “Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования” (действующий)

## Slide 11: СТО СРО НП СПАС-05-2013 “РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ”

## Slide 12: В режиме обслуживания для 3-х комнатной квартиры с 3-мя жильцами nв=0,5 ч-1 ; в нерабочем режиме nв=0,1 ч-1, среднесут. значение nв0,35 ч-1.
Notes: В режиме обслуживания n=0,5; в нерабочем режиме n=0,1.

## Slide 13: Влияние неравномерности использования систем вентиляции 1. Наличие режима обслуживания и нерабочего режима одного помещения приводит к снижению проектной кратности воздухообмена с 0,7…1,0 до 0,35 ч-1. 2. Независимое использование вентиляции помещений разных зданий приводит к необходимости учета часовой неравномерности по аналогии с нагрузкой ГВС kвент.ср=kвент/kчас.неравн., kчас.неравн.2. 3. Для теплового источника реальная расчетная нагрузка отопления должна снижаться в сравнении с проектной со 100% до 55+450,35/0,7/2=66%.

## Slide 14: Работа системы отопления с элеваторным смешением в нерасчетных режимах

## Slide 15: Зависимость коффициента смешения от сопротивления контура системы отопления
Chart: SSOT/SSOTp
| 0.99996061901978228 | 1.3774237249894881 | 2.0539519931284205 | 2.4186456178973792 | 2.8591864314048365 | 3.7127057115188316 | 4.9036041391051084 | 7.3830646706511356 | 11.871789751214873 | 15.610639519315024 | 21.241418591553465 | 30.274089161000518 | 36.983320103785289
Up=3,4 | 3.4 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0
Up=2,2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
Up=1,4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
Up=1,0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0
Up=0,6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0

## Slide 16: Зависимости характерных температур от относительного сопротивления контура системы

## Slide 17: Зависимость мощности системы отопления от сопротивления контура системы отопления
Chart: SSOT/SSOTp
| 0.99996061901978228 | 1.3774237249894881 | 2.0539519931284205 | 2.4186456178973792 | 2.8591864314048365 | 3.7127057115188316 | 4.9036041391051084 | 7.3830646706511356 | 11.871789751214873 | 15.610639519315024 | 21.241418591553465 | 30.274089161000518 | 36.983320103785289
Up=3,4 | 1 | 1.0065 | 1.0169 | 1.0221 | 1.0279 | 1.0384 | 1.0517 | 1.0763 | 1.1147 | 1.1433 | 1.183 | 1.2421 | 1.2839
Up=2,2 | 1 | 1.0051 | 1.011 | 1.018 | 1.0219 | 1.0262 | 1.036 | 1.0481 | 1.0633 | 1.083 | 1.1094 | 1.1467 | 1.2036
Up=1,4 | 1 | 1.008 | 1.0177 | 1.0235 | 1.0298 | 1.0373 | 1.0456 | 1.0553 | 1.0665 | 1.0798 | 1.0958 | 1.1153 | 1.1396

## Slide 18: Выводы 1. Для формирования температурного графика системы теплоснабжения необходимо определить среднюю расчетную нагрузку систем отопления в старых и новых зданиях с учетом актуальных норм воздухообмена, длительности режимов обслуживания и нерабочих режимов помещений, неодновременности работы систем вентиляции. Величина нагрузки отопления для режима обслуживания помещений близка к заявленным нагрузкам, средняя расчетная нагрузка отопления снизится в сравнении с ней на 30%. 2. На основе уточненной общей средней нагрузки отопления для теплового источника необходимо определить новый пониженный температурный график для существующей системы теплоснабжения, обеспечивающий расчетные температуры в помещениях при температуре холодной 5-дневки. Ожидаемый ориентировочный график 110-60°С. 3. Методику определения параметров пониженного температурного графика необходимо оформить в виде СТО заинтересованных организаций Санкт-Петербурга.